Nummer:

Betriebsanweisung

Elektrischer Prüfplatz

Musterbetrieb

Datum:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für Elektrische Prüfplätze mit Spannungen bis 1000 V~ oder 1500 V=, Spannungen berührbarer Teile > 25 V~ oder 60 V= und/oder Strömen > 3 mA~ oder 12 mA=. |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Gefährliche Körperdurchströmung - Lichtbogenbildung durch Überbrücken von unter Spannung stehenden Teilen |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Unter Spannung stehende Teile soweit als möglich fingersicher abdecken - Messleitungen mit Berührungsschutz und ggf. isoliertes Werkzeug verwenden - Werkzeuge, Messleitungen und sonstige Prüfmittel vor der Benutzung einer Sichtprüfung unterziehen; beschädigte Einrichtungen der Benutzung entziehen - Spannungsverschleppungen vermeiden - Prüfobjekte möglichst über Trenntransformator betreiben - Sicherheitseinrichtungen, z. B. Not-Aus-Einrichtung, vor Arbeitsbeginn prüfen - Sicherstellen, dass sich keine unbefugten Personen im Gefahrenbereich aufhalten - Prüfungen nur durchführen, wenn sich eine zweite Person in Sicht- oder Hörweite befindet - Prüfaufbauten übersichtlich gestalten und während der gesamten Prüfung überwachen - Bei Prüfungen ohne ständige Aufsicht sind Maßnahmen mit der verantwortlichen Elektrofachkraft festzulegen, z. B. Berührungsschutz-, Brandschutzmaßnahmen - Müssen Meßgeräte der Schutzklasse I prüfbedingt erdfrei betrieben werden, ist der Netzanschluss über einen Trenntransformator herzustellen - Restspannungen an dem Prüfobjekt , z. B. durch Kapazitäten, sind nach Beendigung der Prüfung über einen geeigneten Widerstand in Verbindung mit isolierten Leitungen und/oder Werkzeugen abzubauen - Flucht- und Rettungswege freihalten |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Prüfobjekt freischalten - Falls Fachkunde vorhanden, Störung beseitigen; ansonsten verantwortlichen Vorgesetzten informieren |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Prüfanlage freischalten, z. B. durch Betätigen der Not-Aus-Einrichtung - ggf. Verletzten bergen - Ersthelfer heranziehen, Rettungskette einleiten  Flucht- und Rettungsplan - Erste-Hilfe-Maßnahmen, z. B. Herz-Lungen-Wiederbelebung, durchführen - nach jedem elektrischen Unfall ist ärztliche Betreuung erforderlich - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Reparaturen nur durch beauftragte Elektrofachkraft durchführen lassen |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.